福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏障环境空气净化系统 ①装修围护 ②暖通空调 ③强电系统 ④自控系统 ⑤洁净室设备 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年1月14日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年1月14日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

屏障环境空气净化系统设备 1套

主要技术指标：

一、装修围护

1.组装式屏障环境实验室隔墙要求：主体材质为50mm厚手工玻镁岩棉夹芯彩钢板，拼接方式采用中置铝连接；镀锌钢板，厚度≥0.426mm，夹心厚度≥50mm，具有吸音效果，镀锌边框，彩钢板与彩钢板之间要求用中性瓷白玻璃胶密封；结构板规格2500*1180*0.426。

2.组装式屏障环境实验室吊顶

要求主体材质为50mm厚手工玻镁中空彩钢板，拼接方式采用中置铝连接，钢板要求为：镀锌钢板，厚度≥0.426mm，夹心厚度≥50mm，强度符合屏障环境要求，镀锌边框，彩钢板与彩钢板之间要求用中性瓷白玻璃胶密封，顶板规格为2500*1180*0.426mm。

3.组装式屏障环境实验室吊顶固定件：10mm拉杆，10mm膨胀螺栓，法兰钩结构。

4.净化专用铝型材

4.1 50mm铝合金槽铝要求长度6m，壁厚1mm。

4.2铝合金内圆弧要求为R45°铝合金弧形角线，长度6m。

4.3喷塑外圆柱要求长度6m，壁厚1mm。

4.4喷塑角铝要求长度6m，壁厚1mm。

4.5喷塑门封头要求壁厚1mm。

4.6喷塑T字铝要求长度6m，壁厚1.2mm。

4.7喷塑二分之一圆要求壁厚1mm。

4.8屏障环境实验室内分隔配套固定件要求铝合金型材，进行固定。

5.净化操作室门的主要技术要求：

5.1要求为洁净室专用钢制气密门；

5.2规格：单门1000*2200mm；双门1500*2200mm；

5.3门框：1.5mm镀锌钢板，喷涂；

5.4门板：1.0mm镀锌钢板，喷涂，门板厚度50mm，铝蜂窝夹心；

5.5门锁：304不锈钢（门把手），执手通道锁；

5.6密封要求：门扇注胶自发泡密封条，门扇底部升降式扫尘条；

5.7带观察窗：设直角窗400*600mm，5mm双层钢化玻璃，窗内要求置干燥剂且充惰性气体。

6.屏障环境实验室地面：

6.1环保、防滑、防潮、防火、防水、防霉、耐磨、耐腐蚀、易清洗

6.2防火：符合GB8624-2012 标准， B1级。

6.3容器中状态、涂膜外观、干燥时间表干（h）、干燥时间实干（h）、硬度（部氏硬度）(D型)、耐磨性(750g/500r).g、拉伸粘结强度标准条件（MPa）、拉伸粘结强度浸水后（MPa）、耐冲击性轻载(500g钢球)、耐水性(168h)、抗热胎压痕性等技术参数要求符合国家标准；需提供国家权威机构出具的第三方检测报告或证书。

6.4主要工艺要求：①对原地面进行打磨、修补，在拉毛、打磨过程中不得有疏松地面脱落，需用环氧腻子加石英砂等修补处理；②混凝土基面上要求以环氧树脂底涂层施工，均匀辊涂；③环氧树脂中涂砂浆层，要求石英砂目数为：60～140目，需对地面进行找平；④要求对环氧树脂中涂砂浆层进行打磨、清洁处理；⑤进行环氧树脂中涂腻子层施工；⑥进行环氧树脂面漆封闭层施工；⑦进行环氧浮动彩砂面涂层施工；⑧进行聚氨酯超耐磨罩面施工；上述工艺均要求不得有遗漏部位，施工完毕后各涂层需进行清理。

7.室外临时仓库：占地约160平方米，空间尺寸L8M*W5M*H4.5M，含顶及侧墙，材料要求选用彩钢瓦楞板+方管+照明，利用原有钢筋混凝土结构地面。

二、暖通空调

1.环境指标符合附表1相关指标要求；要求提供具有资质的机构出具的检测报告（带国家认证标识，如CMA或CNAS）

2.空调系统要求为数字化实验动物环境溶液调湿空调机组，采用全送全排中央空调系统，各房间风系统要求可以独立启停、控制风量。

3.数字化实验动物环境溶液调湿空调机组（一体式）：

3.1主要技术参数：送风量:10000CMH，制冷量:156KW，除湿量147kg/h，加热量：143KW,加湿量：89kg/h,额定功率：64KW,送风余压:500~1000PA;排风余压:300~700(Pa)

3.2要求采用氯化钙溶液对空气湿度进行控制，机组内部以直接接触的方式进行热湿交换。采用上下独立双通道，包含以下空气处理段：送风侧：初效过滤段、热回收段、溶液调温调湿段、送风机段(采用EC风机墙，EC风机可变频调节)、中效过滤段；排风侧：初效过滤段、热回收段、排冷(热)段、排风机段(采用EC风机墙，EC风机可变频调节)。再生侧：初效过滤段、新风再生风机段、溶液再生段，热泵冷凝热须用于溶液再生。

3.3空调自控系统：机组控制系统PLC及主控板均设置备用，机组PLC控制器内置控制算法，要求可控制回风温湿度。要求采用人工智能算法，根据环境参数及目标参数自动拟合适宜运行模式，自动识别与切换模式。控制系统要求可自动调节机组内部各设备的加载量以控制回风温湿度参数。

3.4机组结构及部分部件要求：

3.4.1机组热泵系统、钛换热器系统、输配系统、控制柜系统均设置备用系统。机组内采用机翼折流型气液分离器装置进行气液分离。

3.4.2机组送风携带溶液离子量应满足国标GB/T 27943-2011要求，检验报告中检验标准（方法）须为GB/T 27943-2011附录C要求，要求提供具备检验资质的机构关于送风携带溶液离子量的检测报告（带国家认证标识，如CMA或CNAS），机组不得使用电加湿、干蒸汽加湿等能耗较大的加湿方式，或者湿膜加湿等易滋生细菌、对空气品质控制不利的加湿方式。

3.4.3机组须提供由具备检验资质的机构出具的风量不低于4000m3/h的满足国家标准GB/T 27943-2011《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》要求的溶液调湿新风机组检验报告，机组的制冷性能系数（COP）不低于5.6，检验报告须具备（CMA或CNAS）国家认证标识，报价文件提供此检验报告。

3.4.4机组需具备不间断运行的可靠性与稳定性，溶液与制冷剂换热器采用套管式，其与溶液接触的金属材质须为钛或钛合金材料，壳体须采用ABS、PVC工程塑料等不会与溶液发生反应的材料。

3.4.5机组内溶液调湿传热传质单元的容器须采用ABS、PVC等工程塑料，采用专用模具整体一次性注塑成型制作。机组内的溶液-空气热湿交换填料须为亲水无纺布与塑料基材热压复合而成。

3.4.6机组中的各配件均应稳定、耐用，须提供压缩机、溶液泵、EC风机、触摸屏、PLC控制器、主要电气元件（断路器、接触器、继电器）、钛或钛合金换热器、溶液调湿传热传质单元的容器（溶液换热模块容器）、输配管件、中效过滤器、溶液-空气热湿交换填料、气液分离器的制造商、产地、型号、品牌等信息，并提供上述配件的厂家彩页。

3.5数字化实验动物环境溶液调湿空调机组（一体式）性能指标要求：①在±1000pa条件下，机组变形量≤0.6mm/m，强度要求达到D1级。②稳定运行10小时机组表面无凝露现象。③。溶液对常见病菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、溶血性链球菌等）的杀灭率须大于95%，要求提供具有资质的机构开具的检测报告（带国家认证标识，如CMA或CNAS）。④要求内环境温湿度控制精度满足：温度±2℃、相对湿度±5%。

3.6送风机组变频控制柜要求采用EC风机墙，可变频调节。

3.7净化机组变频触摸控制屏（含组态）：要求尺寸为10寸，含界面编程。

3.8机组进风口手动调节器要求为镀锌钢板材质，规格：800mm*400mm。

4.箱式离心风机要求排风量2000CMH，机外余压300PA，输入功率1.5KW。

5.洁净气流传输系统要求为0.5-1mm厚镀锌钢板，共425平米，表面橡塑保温处理，含固定结构部分。

6.高效送风口（带手动风量调节阀）：高效过滤器采用H11级别过滤效率。过滤级别：≥99%@0.3UM，额定风量为500M3/H。

7.高效送风口（带手动风量调节阀）：高效过滤器采用H11级别过滤效率。过滤级别：≥ 99%@0.3UM，额定风量为1000M3/H。

8.双层铝合金百叶风口(带初效过滤网)要求为铝合金材质，规格为300mm*200mm。

9.双层铝合金百叶排风口要求为铝合金材质，规格300mm*200mm。

10.净化风量调节器要求为镀锌钢板材质，规格为160mm*200mm。

11.净化风量调节器要求为镀锌钢板材质，规格为200mm*200mm。

12.电动风量调节阀要求为铝合金材质，规格为320mm*200mm。

13.电动风量开关阀要求为铝合金材质，规格为320mm*250mm。

14.定风量阀为机械式，规格320mm*250mm，风量调节要求为自动机械机构；工作温度：10~50℃；压差范围为50~950Pa；风阀叶片轴由轴承支撑；气囊同时为振荡阻尼器；承压不少于5Kpa；流量范围：4:1；外部有指针显示流量刻度，刻度误差约为±4%；风阀叶片控制机构免维护。要求外壳与控制阀片为镀锌钢板；弹簧片为不锈钢；气囊为聚氨酯；轴承带PTFE衬垫。

15.70°常开镀锌防火阀要求为镀锌钢板材质，规格为800mm*400mm。

16.70°常开镀锌防火阀要求为镀锌钢板材质。规格为400mm*200mm。

17.新风空调机组设备进出口软连接要求为硅胶材质，耐高温、耐高压、耐腐蚀。

18.排风机组设备进出口软连接要求根据机组设备进出风口管径定制，长度不超过200mm。

19.净化空调新风机组设备要求含吊装、安装费。

20.排风机风机座减震器要求具备阻尼弹簧减振垫。

21.低噪音箱式排风机组安装吊架要求为C型钢整体焊接成型。

22.排风机组设备安装辅材要求包含减震垫、固定支架辅材。

三、强电系统

1.净化箱外接电气辅助总箱要求为钢制，尺寸为500mm*400mm*250mm，1个315A塑壳断路器，2个塑壳断路器3P160A，2个3P20A小型断路器。

2. IVC插座箱要求配备1个3P50A小型断路器，10个2P20A小型断路器。

3.照明配电箱要求配备1个3P50A小型断路器，20个2P20A小型断路器。

4.普通插座箱要求配备1个3P50A小型断路器，10个2P20A小型断路器

5.排风控制箱要求箱内元器选用囯内一线品牌。

6.内部配套电气辅助配置要求为阻燃烧电线BV-2.5mm2 约2510m，吸顶式平板净化灯（48W）25套，吸顶式平板净化灯（24W）3套，非标定制弧形灯架+LED灯带（动物照度）14套，灯具应急模块2套，紫外杀菌灯13套，调光开关7套，杀菌定时开关2套，开关16套，五孔插座41套，五孔插座(带定制锁)14套；含人工安装及基本辅材。

7.排风机动力线缆要求为WDZC-YJY-3*2.5mm2，共30米含套管。

8.净化机组自控柜配套电缆要求为WDZC-YJY-4*50+1*16m2，共90米。

9.灭菌柜配电WDZB-YJY-4*95+1*50约40米。

10.镀锌槽式桥架要求尺寸为150mm*75mm。

四、自控系统

4.1智能自动控制系统

1.自控系统：含故障远程报警和内环境指标数据存储；房间压力、温湿度监示，空调设备监控；含控制器、传感器、电动阀、中央管理设备及系统安装调试。

2.操作电脑，I5处理器，8G内存，22寸液晶（放置在一层中控室），具有房间温湿度、压差在线监测，空调系统运行状态监测，空调系统启停及参数设定，控制紫外消毒灯启停及紫外消毒灯开启时间设定等功能，含软件及编程。

3.可编程控制器要求为S7-200系列，可编程控制器PLC，集成高速处理器芯片；可扩展通信端口、模拟量通道、数字量通道和时钟保持功能，集成以太网接口和RS485串口，AC24V供电。

4.模拟量AI/AO模块要求为S7-200 CPU扩展模块，模拟量输入输出4~20mA 和0~10V，输出调节比例阀信号，按Ba点位计算，含软件及编程。

5.房间压差传感器要求规格为0~50Pa，精度1%，输出信号4-20mA，2线制，电压DC24V，房间压差传感器持续测房间的压差值，防护等级：IP65。

6.房间温湿度传感器要求规格为0~50℃，0～95%，输出信号0-10V，2线制，电压AC/DC24V，房间温湿度传感器持续测房间的温湿度值，防护等级：IP30。

7.智能变风量电动阀执行器要求安装在镀锌阀体上，风阀快速执行器；模拟量控制，LM24A-SR（AC24V、调节型），扭矩5Nm，运行时间≤50S；功率：AC 24V。

8.电动开关阀执行器要求安装在镀锌阀体上，风阀快速执行器；模拟量控制，LM24A（AC24V、开关型），扭矩5Nm，功率：AC 24V。

9.PLC控制柜要求规格为800mm*600mm，内配置接线端子排，中间继电器。

10.空调机组设备压差、温湿度、运行反馈信号线缆、压差传感器线要求含线缆级线管。

4.2智能化系统

1.监控系统：400万像素POE网络红外彩色半球摄像机18个（选型要求与原大楼系统相匹配）；网络硬盘录像机 32路H.264、H.265格式高清码流接入，含8个4T专业硬盘（存储时间不少于30天）；视频需要接入1F原大楼监控大屏；系统接入云平台。

2.门禁控制：门禁点位10个，其中刷卡识别8套，含门禁控制器、读卡器、出门按钮、电插锁及布线安装（选型要求与原大楼系统相匹配）；其中人脸识别2套，含人脸识别一体机、出门按钮、电插锁及布线安装（选型要求与原大楼系统相匹配），均需与原大楼门禁系统无缝衔接。

3.综合布线：屏障区域内共设置8个网络点位，含8个网络终面板及布线至本栋原楼层交换机（交交接机原大楼已有）；电话面板移位安装。

4.镀锌槽式桥架要求尺寸为100mm*50mm。

五、洁净室设备

1. 不锈钢双层传递窗（氙光传递窗）1台：要求外箱体材质为SUS304 砂1.0；内壁材质为SUS304 砂1.2；具备电子互锁装置；采用超强纳米光氧催化杀菌技术；要求杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99%；外型为1320mm*750mm*1805mm/上下两排，三格；

2. 不锈钢双层传递窗（氙光传递窗）1台：要求外箱体材质为SUS304 砂1.0；内壁材质为SUS304 砂1.2；具备电子互锁装置；采用超强纳米光氧催化杀菌技术；要求杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99%；外型为500mm*500mm*1000mm/上下排，两格；

3.不锈钢单层传递窗（氙光传递窗）1台：要求外箱体材质为SUS304 砂1.0；内壁材质为SUS304 砂1.2；具备电子互锁装置；采用超强纳米光氧催化杀菌技术；具备电子互锁装置杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99%；外型：1000*1000*800；

4. 单人双吹风淋室1台：要求外形尺寸为1400mm×1000mm×2180mm，内尺寸为790mm×930mm×1910mm，不锈钢304，电子互锁式。

5.指针式压差表要求外壳全铝精铸，磁性传动，铝空心无缝管，表盘清晰，抗氧化处理无静电，0～60PA。

6.洁净室专用不锈钢水槽，要求外形尺寸：610mm×460mm×800mm；烘手器1台；手消毒器1台；不锈钢管道及配件（纯水管道及空压管道）DN25数量为60米，DN15隔膜阀2套，医用面板2套。

六、其他系统（纯水、空压管道），请详见附表2。

七、拆除部分，详见附表2。

八、安装前要求：

1.给排水：根据现场已有条件负责安装场地清理，给排水接入、防水处理，确保给排水正常使用；

2.通电：负责由原有电井接入，确保净化室电正常使用。

九、商务要求：

1.供货时间：合同签订后90个工作日内。

2.资质要求：建筑机电安装工程专业承包一级、空气净化工程施工企业一级。完成500平方米及以上屏障环境动物实验室项目施工（提供相关证明文件），通过验收并取得实验动物许可证。3.质保期：不少于3年。

附表一：

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 屏障环境 | 屏障环境设施的辅助用房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室 | 洁净暂存间 | 洁净走廊 | 缓冲1 | 缓冲2 | 二更 | 外清洗消毒间 | 一更 |
| 温度/℃ |  | 20~26 | 18~28 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日温差/℃≤ |  | 4 | — |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度/％ |  | 40~70 | 30~70 | 30~70 | — | — | — | — | — |
| 最小换气次数/（次/h）≥ |  | 15a | 15 | 15 | 15或10 | 15或10 | 15 | 4 | — |
| 动物笼具处气流速度/（m/s）≤ |  | 0.2 | — |  |  |  |  |  |  |
| 相通区域的最小压差/Pa ≤ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| 空气洁净度/级 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| 沉降菌最大平均浓度/（CFU/0.5h·φ90mm平皿）≤ |  | 3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 氨浓度/（mg/m3）≤ |  | 14 | — |  |  |  |  |  |  |
| 噪声/dB（A）≤ |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 照度/1x | 最低照度≥ | 200 | 150 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 动物照度 | 15~20 | — |  |  |  |  |  |  |
| 昼夜明暗交替时间/h |  | 12/12或10/14 | — |  |  |  |  |  |  |
| 注1：表中—表示不作要求。 注2：表中氨浓度指标为动态指标。 注3：温度、相对湿度、压差是日常性检测指标；日温差、噪声、气流速度、照度、氨气浓度为监督性检测指标；空气洁净度、换气次数、沉降菌最大平均浓度、昼夜明暗交替时间为必要时检测指标。 注4：静压检测除氨浓度外的所有指标，动态检测日常性检测指标和监督性检测指标，设施设备调试和/或更换过滤器后检测必要检测指标。 注5：a为降低能耗，非工作时间可降低换气次数，但不应低于10次/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

| 屏障环境空气净化系统 材料设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一 | 装修围护 |  |  |  |  |
| 1 | 手工玻镁岩棉夹芯彩钢板（隔墙） | δ=50mm | m2 | 515 |  |
| 2 | 手工玻镁中空彩钢板（吊顶） | δ=50mm | m2 | 235 |  |
| 3 | 净化专用铝型材 |  | m2 | 235 |  |
| 4 | 彩钢板门 | 1000×2200 | 樘 | 11 |  |
| 5 | 彩钢板门 | 1500×2200 | 樘 | 6 |  |
| 6 | 原旧PVC地面拆除及基础地面处理 |  | m2 | 235 |  |
| 7 | 环氧彩砂地坪 |  | m2 | 235 |  |
| 8 | 洁净室清洁费用 |  | m2 | 235 |  |
| 9 | 室外仓库（含顶及侧墙，材料选用彩钢瓦楞板+方管+照明） | 空间尺寸：L8M*W5M*H4.5M | m2 | 157 |  |
| 二 | 暖通空调 |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验动物环境溶液调湿空调机组（一体式） | 送风量:10000CMH，制冷量:156KW，除湿量147kg/h，加热量：143KW,加湿量：89kg/h,额定功率：64KW,送风余压:500~1000PA;排风余压:300~700(Pa) | 台 | 1 |  |
|  | 净化机组智能变频控制柜 | 配电柜、送风变频器、断路器及辅材、温湿度自动监控、自控软件等。 | 套 | 1 |  |
|  | 净化机组变频触摸控制屏（含组态） | 10寸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 离心风机 | 风量:2000CMH，机外余压：300PA，输入功率1.5KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 风机盘管，移位安装 |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=0.60mm，共板法兰连接 | ㎡ | 270 |  |
| 5 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=0.75mm，共板法兰连接 | ㎡ | 155 |  |
| 6 | 风管保温 | B1级橡塑保温，&=25mm | m³ | 10.625 |  |
| 7 | 高效送风口（散流板、高效过滤器、高效箱、手动风量调节阀） | 高效过滤器采用H11级别过滤效率。 过滤级别：≥99%@0.3UM， 额定风量为500M3/H | 套 | 12 |  |
| 8 | 高效送风口（散流板、高效过滤器、高效箱、手动风量调节阀） | 高效过滤器采用H11级别过滤效率。 过滤级别：≥ 99%@0.3UM， 额定风量为1000M3/H | 套 | 10 |  |
| 9 | 带初效过滤网双层铝合金百叶风口 | 喉部尺寸300*200 | 个 | 33 |  |
| 10 | 双层铝合金百叶排风口 | 300*200 | 个 | 3 |  |
| 11 | 机组进风口手动调节器 | 800*400 | 个 | 2 |  |
| 12 | 手动风量调节阀 | 160*200 | 个 | 31 |  |
| 13 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 5 |  |
| 14 | 电动风量调节阀 | 320*200 | 个 | 12 |  |
| 15 | 电动风量开关阀 | 320*250 | 个 | 12 |  |
| 16 | 定风量阀（机械式） | 320*250 | 个 | 12 |  |
| 17 | 70°常开镀锌防火阀 | 材质：镀锌钢板；规格：800*400 | 个 | 2 |  |
| 18 | 70°常开镀锌防火阀 | 材质：镀锌钢板；规格：400*200 | 个 | 1 |  |
| 19 | 风口帆布软接 |  | 个 | 22 |  |
| 20 | 静压箱 | 600*600*1000 | 台 | 4 |  |
| 21 | 新风空调机组设备进出口帆布软连接 | 根据机组设备进出风口管径定制， 长度不超过200mm | 只 | 2 |  |
| 22 | 排风机组设备进出口帆布软连接 | 根据机组设备进出风口管径定制， 长度不超过200mm | 只 | 2 |  |
| 23 | 机组给排水管道 |  | 项 | 1 |  |
| 24 | 设备吊装费用及辅材费用 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 空调机房钢基础 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 净化箱外接电气辅助总箱 | 内含：钢制500*400*250，1个315A塑壳断路器，2个塑壳断路器3P160A +2个3P20A小型断路器 | 台 | 1 |  |
| 2 | IVC插座箱 | 1个3P50A小型断路器，10个2P20A小型断路器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 照明配电箱 | 1个3P50A小型断路器，20个2P20A小型断路器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 普通插座箱 | 1个3P50A小型断路器，10个2P20A小型断路器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 排风机控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 吸顶式平板净化灯 | 48W | 套 | 25 |  |
| 7 | 吸顶式平板净化灯 | 24W | 套 | 3 |  |
| 8 | 非标定制弧形灯架+LED灯带（动物照度） |  | 套 | 14 |  |
| 9 | 灯具应急模块 |  | 套 | 6 |  |
| 10 | 吸顶式紫外灯具 |  | 套 | 13 |  |
| 11 | 调光开关 |  | 套 | 7 |  |
| 12 | 定时开关 |  | 套 | 2 |  |
| 13 | 单联单控开关 |  | 个 | 14 |  |
| 14 | 双联单控开关 |  | 个 | 2 |  |
| 15 | 五孔插座 |  | 个 | 41 |  |
| 16 | 五孔插座(带定制锁) |  | 个 | 14 |  |
| 17 | 电线 | BV-2.5mm2 | m | 2510 |  |
| 18 | 排风机动力线缆 | WDZC-YJY-3*2.5mm2 | m | 30 |  |
| 19 | 净化机组自控柜配套电缆 | WDZC-YJY-4*50+1*16m2 | m | 90 |  |
| 20 | 电力电缆（灭菌柜配电） | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 40 |  |
| 21 | 电管 | JDG20 | m | 1100 |  |
| 22 | 镀锌槽式桥架 | 200*100 | m | 30 |  |
| 23 | 其他辅助材料 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 弱电系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 智能自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | I5处理器，8G内存，22寸液晶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器 | 1、S7-200系列 CPU模块 2、可编程控制器PLC，集成高速处理器芯片；可扩展通信端口、模拟量通道、数字量通道和时钟保持功能； 3、集成以太网接口和RS485串口 4、AC24V供电 | 套 | 1 |  |
| 3 | 模拟量AI/AO模块 | 1、S7-200 CPU扩展模块 2、模拟量输入输出4~20mA 和0~10V 3、输出调节比例阀信号，按Ba点位计算，含软件及编程 | 套 | 10 |  |
| 4 | 房间压差传感器 | 1、规格:0~50Pa，精度1% 2、输出信号4-20mA，2线制，电压DC24V 3、功能：房间压差传感器持续测房间的压差值 4、防护等级：IP65 | 套 | 13 |  |
| 5 | 房间温湿度传感器 | 1、规格:0~50℃，0～95% 2、输出信号0-10V，2线制，电压AC/DC24V 3、功能：房间温湿度传感器持续测房间的温湿度值 4、防护等级：IP30 | 套 | 9 |  |
| 6 | 智能变风量电动阀执行器 | - 风阀快速执行器；模拟量控制，LM24A-SR，扭矩5Nm；运行时间≤50S - 功率：AC 24V | 套 | 12 |  |
| 7 | 电动开关阀执行器 | 1、风阀快速执行器；开关量控制，LM24A，扭矩5Nm 2、功率：AC 24V | 套 | 12 |  |
| 8 | PLC控制柜 | 800MM*600MM,内配置接线端子排，中间继电器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 溶液调湿空调机组通讯接口费用 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 控制线 | RVV2×1.0 | m | 150 |  |
| 11 | 控制线 | RVVP2×1.0 | m | 105 |  |
| 12 | 控制线 | RVSP2×1.0 | m | 100 |  |
| 13 | 控制线 | RVV4×1.0 | m | 105 |  |
| 14 | 控制线 | RVVP4×1.0 | m | 1850 |  |
| 15 | 控制线 | RVVP6×1.0 | m | 1560 |  |
| 16 | 控制线 | UTP6E | m | 100 |  |
| 17 | 电管 | JDG20 | m | 2100 |  |
| 18 | 编程费用 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 系统调试 |  | 系统 | 1 |  |
| 4.2 | 智能化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 | 1、400万像素POE网络红外彩色半球摄像机供装及含布线安装； 2、选型要求与原大楼系统相匹配 | 套 | 18 |  |
|  |  | - 1.网络硬盘录像机 32路H.264、H.265格式高清码流接入 2.含8个4T专业硬盘。 3.视频需要接入1F原大楼监控大屏。 4.系统接入云平台。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁系统 | 1、人脸识别，含人脸识别一体机、出门按钮、电磁锁供装及含布线安装， 2、系统接入原大楼门禁系统 | 套 | 2 |  |
|  |  | 1、刷卡识别，含门禁控制器、读卡器、出门按钮、电磁锁供装及含布线安装， 2、系统接入原大楼门禁系统 | 套 | 8 |  |
| 3 | 综合布线 | 8个房间内网络终端面板供装及布线安装，引至本栋楼层交换机。 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 电话终端面板利旧 | 项 | 1 |  |
| 4 | 镀锌槽式桥架 | 100*50 | m | 22 |  |
| 五 | 洁净室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层传递窗（氙光传递窗） | 1、外箱体材质：SUS304 砂1.0； 2、内壁材质：SUS304 砂1.2； 3、互锁装置：电子互锁； 4、杀菌：采用超强纳米光氧催化杀菌技术； 5、细菌杀灭效率：杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99% 6、外型：1320*750*1805/上下两排，共四格。 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 不锈钢双层传递窗（氙光传递窗） | 1、外箱体材质：SUS304 砂1.0； 2、内壁材质：SUS304 砂1.2； 3、互锁装置：电子互锁； 4、杀菌：采用超强纳米光氧催化杀菌技术； 5、细菌杀灭效率：杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99% 6、外型：500*500*1000/上下排，共两格。 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 不锈钢单层传递窗（氙光传递窗） | 1、外箱体材质：SUS304 砂1.0； 2、内壁材质：SUS304 砂1.2； 3、互锁装置：电子互锁； 4、杀菌：采用超强纳米光氧催化杀菌技术； 5、细菌杀灭效率：杀菌时间≥5min，总杀菌率可达到≥99% 6、外型：1000*1000*800。 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 单人双吹风淋室 | 外形尺寸：1400×1000×2180，内尺寸：790×930×1910，不锈钢304，电子互锁式 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 微压差计0～60PA |  | 个 | 4 |  |
| 六 | 其他系统（纯水、空压管道） |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢水槽（洁净室专用） | 外形尺寸：610×460×800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 烘手器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 手消毒器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢管道及配件（纯水管道及空压管道） | 304，DN25 | 米 | 60 |  |
| 5 | 隔膜阀 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 6 | 医用面板 |  | 个 | 2 |  |
| 七 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶机房拆除及清运 | 设备移到一楼 | 项 | 1 |  |
| 2 | 地面地面部分拆除清运 | 原地面PVC及地砖凿除。 | m2 | 235.00 |  |
| 3 | 原吊顶内管线拆除清运 | 拆除原吊顶并清运 | m2 | 235.00 |  |
| 4 | 土建墙敲打 |  | 项 | 1.00 |  |